Ad.4.

Istnieje możliwość zastosowania okien innego producenta zgodnie z zapisami projektowymi pkt.1.6.

Ad.5.

Nie istnieje definicja pow. geometrycznej wolnej ,jest to wiedza techniczna , w związku z powyższym przyjęto kat otwarcia okien 90 st.

Ad.6.

Nie dopuszcza się przeprojektowania systemu na inną niż wskazana normę z uwagi na nieuzasadniony wzrost kosztów inwestycji związany z zastosowaniem wskazanej przez Państwa normy, która spowodowałaby nadmierny wzrost powierzchni otworów oddymiających                                           i napowietrzających.